Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA

Nabycie i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku głównym  pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu.

ADRES

Pływalnia letnia

ul. Jarochowskiego 5-5a

Poznań

NAZWA I KODY CPV

09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie i montaż instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach technicznych:

- Moc zainstalowana min 20 kWp,

- Zabudowa instalacji na dachu budynku głównego na pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu

- Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim krytym papą z uwagi na ograniczenie nośności dachu wymagana konstrukcja  klejona do montażu paneli

- Puszki łączeniowe muszą być z oryginalnymi złączkami MC-4 lub PV-4 lub równoważne,

- Przewody DC min. 6mm2, AC minimum w podwójnej izolacji, odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, dodatkowo zabezpieczone rurami osłonowymi typu peszel, dedykowanymi do zastosowań fotowoltaicznych,

- Konieczne jest stosowanie tras kablowych prowadzonych w zakrytych korytach metalowych, odpornych na korozję, ostre krawędzie koryt zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia kabli,

- Parametry techniczne Paneli fotowoltaicznych:

  - Współczynnik temperaturowy mocy nie mniejszy niż -0,35%/°C.

  - Panele odporne na pracę w zakresie temperatury od -40 do +85 stopni Celsjusza.

  - Spadek mocy nominalnej po 25 latach eksploatacji nie większy niż 14%.

  - Sprawność modułów nie mniejsza niż 20%.

  - Każdy panel fotowoltaiczny należy wyposażyć w optymalizatory mocy (dopuszcza się montaż jednego optymalizatora na dwa panel fotowoltaiczne)

  - Panele fotowoltaiczne, inwertery oraz pozostałe elementy składowe muszą być nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2024 r.

  - Czas reakcji na wykonanie naprawy gwarancyjnej max. 48 h.

- Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Musi spełniać wymagania norm UE oraz musi posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

- W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia podłączenia lub instalacji wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również:

  - Wykonanie robót w zakresie okablowania elektrycznego;

  - Konieczność dostosowania budowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji odgromowej;

  - Wykonanie konstrukcji wsporczych klejonych z uwagi na

  - Wykonanie testów i pomiarów instalacji fotowoltaicznej elektrycznej;

  - Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej Zamawiającego w miejscu uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego;

  - Sporządzenie protokołu odbioru instalacji z oświadczeniem, z którego będzie wynikać, iż wykonana instalacja jest bezpieczna i nadaje się do użytkowania nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi;

  - Przygotowanie dokumentacji gwarancyjnej na sprzęt i usługę montażu;

  - Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej systemu dystrybucyjnego;

  - Przygotowanie i złożenie wniosków na oddanie instalacji do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do zakładu energetycznego;

  - W przypadku gdy to wymagane, uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji (wyłącznik przeciwpożarowy prądu);

  - Dostosowanie zasilania hali do aktualnych przepisów PPOŻ wraz z projektem i wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane przez wykonawcę na swój koszt.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.